# 采购需求

一、采购内容及数量

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房改造 | 1项 |  |

二、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 付款方式 | ▲合同金额结算及支付方式： 合同生效、采购人收到成交供应商出具的合同金额 40 %保函以及具备实施条件后7个工作日内，向成交供应商支付合同总额40%的预付款；成交供应商完成全部服务，采购人验收合格并收到成交供应商出具全额增值税发票后7个工作日内，采购人支付剩余的合同款并退还保函。在合同签订时，若成交供应商自愿放弃预付款按成交供应商完成全部服务，采购人验收合格并收到成交供应商出具全额增值税发票后7个工作日内，采购人支付全额的合同款。 |
| --- | --- |
| 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 服务时间 | 合同签订后1个月内完成全部服务。 |
| 服务效率 | 1.质保期内提供应急响应服务，当安全威胁事件发生或安全问题影响到业务正常运转后，供应商在接到应急响应需求后2小时内到达现场，并采取措施和行动，以最快速度恢复系统的保密性、完整性和可用性，阻止和降低相关事件带来的严重性影响，恢复业务到正常服务状态。 2.质保期内提供现场检查，检查频次和检查内容，依照标准化流程，定期对采购人的系统进行检查，了解系统的整体工作状态，并为采购人提供详细、专业的巡检服务报告。 |
| 服务地点 | 温州大学指定地点。 |
| 质保期 | 质保期自验收之日起1年，在此质保期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，成交供应商须负责免费维修、维护及升级。 |
| 验收标准 | 合同履约验收参照《温州市政府采购履约验收办法》(温财采[2020]6号)相关规定。合同履约达到验收条件时，成交供应商向采购人书面发起验收申请，采购人或者其委托的采购代理机构在收到成交供应商验收申请五个工作日内启动项目验收。按照采购合同、响应供应商、磋商文件等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设验收指标及其标准。未约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。 验收费用由成交供应商承担。 |
| 保密服务 | #### 对项目涉及的采购人数据需严格保密，未经授权不得泄露给任何单位和个人，不得利用此数据进行任何侵害采购人的行为，否则采购人有权追究供应商的责任。 |

- 技术要求

（一）总体要求

1.迁移服务要求

- 供应商需要将原有机房（105室）全部设备搬迁至采购人指定的机房（106室），保障原有设备在拆除、搬迁及安装过程中安全无损，保障其在新机房的投入使用，其中涉及设备详见搬迁设备清单。

- 迁移前成交供应商做好具体迁移实施方案、系统和数据备份，保障原有设备在拆除、搬迁及安装过程中安全无损，保障其在新机房的投入使用。迁移遵循合理的迁移原则和计划安排，按照系统间的关系、重要程度和具备的条件合理安排迁移进度。迁移方案要考虑到各种可能的风险，并提供相应

- 其他要求

- 搬迁时对设备做好关机、除尘、打包、防护等工作，打包材料需采用专用减震抗压材料包装。

- 完成所有迁移设备的安装调试，保障所有设备加电开机启动，检查系统错误日志以及存储识别情况；恢复应用系统工作并进行业务流程测试以确定应用系统正常运行。

- 迁移工作严格遵守防火规定，需要明火操作时，必须有防火措施，并有专人监护，在易燃、 易爆物周围，要严格禁止明火作业。要做到文明迁移，及时清理现场和废物。

- 提供备品备件备机服务，所有因迁移过程中导致设备故障而更换的设备部件费用由成交供应商承担，且所更换的设备部件必须是原装正品。

- 1.5本次预估搬迁设备清单（具体清单以实际为准）

| 序号 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 思科 | CISC5108 | 4 |
| 2 | NETAPP | 2552 | 2 |
| 3 | 华为 | 5300V3 | 4 |
| 4 | 华为 | RH2285H | 3 |
| 5 | NETAPP | DS2246 | 1 |
| 6 | 思科 | S190 | 4 |
| 7 | 思科 | C190 | 6 |
| 8 | 曙光 | I620 | 4 |
| 9 | 超威 |  | 1 |
| 10 | 思科 | 270M5 | 1 |
| 11 | 超威 |  | 3 |
| 12 | 浪潮 | NF5220M5 | 6 |
| 13 | 浪潮 | NF5488M5 | 4 |
| 14 | 华硕 | ESC8000A-E11 | 1 |
| 15 | 超威 |  | 1 |
| 16 | 宁畅 |  | 1 |
| 17 | 超威 |  | 1 |
| 18 | 戴尔 | R430 | 4 |
| 19 | 戴尔 | R470 | 4 |
| 20 | 戴尔 | R820 | 6 |
| 21 | 戴尔 | R730 | 4 |
| 22 | 超威 |  | 2 |
| 23 | DELL | R450 | 5 |
| 24 | 惠普 | CNG1505NHD | 2 |
| 25 | HPC | IW4213-4GR | 2 |
| 26 | 浪潮 | NF8465M4 | 1 |
| 27 | 云海麒麟 | YH5210V5 | 9 |
| 28 | 云海麒麟 | YH5408AI | 2 |
| 29 | AMAX | 6604130 | 3 |
| 30 | 塔式 | 组装机 | 11 |
| 31 | TP-LINK | ST 1008F | 2 |
| 32 | 思科 | 6248UP | 4 |
| 33 | 思科 | 2224TP | 4 |
| 34 | 思科 | 5548UP | 6 |
| 35 | 思科 | C9148S | 6 |
| 36 | 思科 | 2960-XR | 6 |
| 37 | 思科 | 2100 | 5 |
| 38 | 思科 | 7004 | 1 |
| 39 | 华为 | SNS2124 | 1 |
| 40 | 华为 | S5700S-52P | 4 |
| 41 | 华为 | S5720S-52P | 4 |
| 42 | 华为 | S5700 | 4 |
| 43 | 华为 | S5720 | 4 |
| 44 | 华为 | S6720-30C | 6 |
| 45 | 塔式 | AI组装电脑 | 56 |
| 46 | 接入交换机 | S5731S-H48T4XC | 33 |

2.机房改造要求

迁移完成后需对机房进行改造，改造内容如下：

2.1对现有机柜进行改造：增加机柜背景灯，提升机房美观性，科技感；增加机柜配套配件，所提供的托盘、盲板匹配机柜尺寸，颜色美观、安全牢固。

2.2智能监管：增加IT运维管理软件，实现对服务器、交换机等常用IT设备的CPU、内存、磁盘利用率监控，需对接机房内所有可采集数据的设备，在web界面进行展示，达到智能监管，操作简便的功能。

3.安全服务要求

#### 完成全部机房改造和迁移服务后提供漏洞扫描、渗透测试、安全加固等安全服务，从而防范终端病毒爆发、内部业务应用系统数据泄露、黑客攻击等安全事件发生。

（二）服务清单

| 序号 | 服务内容 |  | 描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迁移服务 | 理线架 | 24口理线架 | 个 | 100 |  |
|  |  | 耗材 | 机柜螺丝，扎带，6A低烟无卤网线*30箱，水晶头盒，光纤跳线，一次性标签，满足项目所需的材料。 | 批 | 1 |  |
|  |  | 线路标签 | 所有设备的线路标签， 光纤和网线需现场打P型标签，标签要清晰、大小需要统一、线缆两端都应贴有标签、标签命名规范。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 线路测试 | 所有设备的线路测试， 使用标准的RJ45测线工具、打光笔测试逐个测试每条链路的可用性以及对应光衰值。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 线路整理 | 所有设备的线路整理，机房内网络设备之间互联线缆均需要经过桥架走线，每种线缆都需要在机柜内侧捆扎布放，不同线缆用不同颜色的线区分。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 设备拆装 | 所有设备的设备拆装，设备拆除关机遵循业务应用系统、中间件、数据库等程序服务停止、操作系统关闭，设备断电装箱。 | 台 | 248 |  |
|  |  | 设备除尘 | 所有设备的设备除尘，设备内部、设备外部两部分进清洁，减少静电和灰尘对设备的损伤。 | 台 | 248 |  |
|  |  | 迁移备份服务 | 服务器、网络设备中的数据库数据、操作系统、网络配置等进行系统性备份，防止在搬迁过程当，由于停机造成的配置、文件、数据等丢失问题。 | 套 | 248 |  |
|  |  | 设备系统关联性 | 分析应用系统之间的相互联系、逻辑依存关系、数据交换情况、共用硬件设备情况等，从而得出停机顺序及开机顺序。 | 套 | 248 |  |
|  |  | 机柜电源整改 | 机柜电源整改 | 台 | 248 |  |
|  |  | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 项 | 1 |  |
|  |  | 数据库迁移和调优服务 | 数据库系统的调研，资源的规划，数据库的模拟迁移，应用的重新部署，性能和功能性测试，数据库正式迁移，迁移验证。确保本次机房搬迁项目顺利实施。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 其他辅材 | 项目所需的所有其他材料。 | 批 | 1 |  |
| 2 | 机房改造 | IT运维软件模块 | - 系统至少支持Modbus协议、SNMP协议、电总协议的监控数据采集。支持监控节点连接参数的管理，支持添加新的监控节点及节点阈值报警参数设置。支持历史监测数据查询，可自定义时间段图形化展示历史监测数据趋势。 2.系统平台支持告警的处理和历史告警查询，支持告警按时间屏蔽，支持告警联动，提供多种报警方式及灵活告警策略、报平安策略，告警信息可通过显示屏、声光、短信、电话、语音、邮件等多种方式通知用户。同一监测项可根据需要设置多个不同范围的告警阀值，在到达阀值时分别触发不同级别告警，可按告警等级实现不同颜色告警指示，最少可支持5级告警。 3.★支持远程Web页面实时数据查看、历史数据查询、系统参数设置管理等。提供IT监控数据可视化监控页面，支持查看IT设备运行态势监控功能，支持对IT设备运行态势监控功能。支持分析和查看机房机柜的U位空间容量情况和利用率，响应文件中提供软件截图，否则视为负偏离。 4.系统平台具备系统管理功能，支持用户部门管理、用户管理、用户角色及权限管理、系统登陆及操作日志查看。 5. ★支持对服务器、交换机等常用IT设备的CPU、内存、磁盘利用率监控，支持监控每个网口的进出流量、错报率、丢包率等信息，响应文件中提供软件截图，否则视为负偏离。 6. ★支持对网络配线架号进行管理，支持将配线架号与实际的交换机网口进行关联，拓扑图形化的方式展示终端到配线架到交换机的连接关系，以及和所连接的交换机网口的连接状态及进出流量信息，提供软件截图。 7．★提供报表管理功能，包括但不限于IT设备资源占用TOPN排名、网口流量TOPN排名、资源分类统计报表、告警统计报表，响应文件中提供软件截图，否则视为负偏离。 8．系统具备自身健康检测功能，可检测主机的CPU、内存、磁盘等资源利用率情况。主机支持自身软件模块异常退出后自动重启。 9．系统支持北向接口，供第三方系统对接采集的动环设备和IT设备的监控数据和告警数据。支持开放的SNMP、HTTP restful接口协议。 ▲10.与机房动环监控系统实现无缝对接，可在同一个软件平台展示。 | 套 | 1 |  |
|  |  | IT设备接入 | ▲服务器、交换机等所有IT设备接入IT运维软件中，实现软件平台数据实时监测，智能分析。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 背景灯 | 适配机房现有机柜背景照明，LED蓝色灯带，24V，30*1800*10mm。 ★背景灯接入机房动环监控系统，可远程控制开与关，响应文件中提供软件截图，否则视为负偏离。 | 条 | 32 |  |
|  |  | 电源控制模块 | 适配机房现有机柜背景照明的电源控制箱（含一对托架）；高度1U，电压DC24V、功率200W | 套 | 2 |  |
|  |  | 光缆 | 室内8芯单模光缆 | 米 | 2000 |  |
|  |  | 托盘 | 489mm宽*750mm深，SPCC=1.2mm，承重120公斤，材质SPCC优质钢材。 | 块 | 80 |  |
|  |  | 1U塑料盲板 | 19吋安装，1U免工具安装盲板，ABS材质 | 块 | 320 |  |
| 3 | 安全服务 | 漏洞扫描 | 提供至少1次主机漏扫服务，服务结束之后提供漏扫服务总结报告。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 渗透测试 | 提供至少1次模拟黑客的攻击，对信息系统进行非破坏性质的攻击性测试，提供系统所存在的安全威胁和风险报告，并能及时提供修复漏洞和加固方式。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 安全加固 | 安全加固服务依据风险评估报告和渗透测试报告，提供加固方案与加固实施回退方案，协助客户通过安全加固服务增强信息系统抵抗风险的能力，从而提高整个系统的安全性。加固范围包含主机系统，软件系统，数据库系统、网络设备、网络安全设备、网站等。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 安全培训 | 提供至少1次对用户信息系统管理员、信息系统管理技术维护人员及其它相关人员提供信息安全培训主要培训内容涵盖：信息安全管理基础、信息安全风险管理、信息安全意识培养、应急响应管理、业务持续性和灾难恢复管理、物理安全、网络安全、系统安全、数据库安全、黑客攻防演示等等。 | 项 | 1 |  |

注：本表清单数量均为预估值，具体数值请各供应商自行联系采购人实地勘察，报价时应充分考虑，因供应商自身原因造成预估不足的，供应商应自行补足，采购人不再支付额外费用。

四、其他

1、标“▲且加下划线”的有关技术和商务要求为实质性条款，响应方必须做出实质性响应，否则视为无效响应文件。除此之外其余的指标、服务要求以及合同条款可在磋商现场，根据磋商小组与供应商的磋商进行变动。带“★”的有关技术要求为重要性条款。

2、除磋商文件中所明确的采购需求规格外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确的产品参加磋商报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

3、如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。